**Сведения о проведенных контрольных мероприятиях в 2019 году и их результатах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование органа, осуществляющего контроль****\** | ***План (тема) контрольного мероприятия*** | ***Период проведения*** | ***Выявленные нарушения*** | ***Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия*** |
| Прокуратура г. Пятигорска | об устранении нарушений природоохранного законодательства и законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних | 05.04.2019 | На территории образовательного учреждения не проведена «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки» | Все замечания были устранены  |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в городе Пятигорске | О проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения № 130-04р/в от 19.03.2019г. Подготовка и проведение оздоровительной компании 2019г. | 26.04..2019 | В нарушении требований раздела XI п.11.9 СанПин 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условия и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», у старшего вожатого Зубенко Ю.А. в личной медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовке и аттестации (дата окончания гигиенической аттестации 27.12.2018г. ) | Все замечания были устранены  |
| Прокуратура г. Пятигорска | об устранении нарушений требований трудового законодательства при организации трудовой занятости несовершеннолетних, а также причин и условий, способствующих их совершению | 29.05.2019 | в трудовых договорах отсутствует подпись работника о получении экземпляра трудового договора, хранящегося у работодателя; в трудовом договоре не определены дни выплаты заработной платы | Все замечания были устранены  |
| Прокуратура г. Пятигорска | Об устранений нарушений законодательства Российской Федерации об образовании, а также причин и условий, способствующих их совершению | 18.06.2019 | На сайте Учреждения отсутствует информация об заключенных и планируемых к заключению иностранными и международными организациями по вопросам образования и науки | Все замечания были устранены  |
| Федеральная служба по труду и занятости. Государственная инспекция труда в Ставропольском крае | Соблюдение норм закона трудового законодательства и иных нормативных актов  | 20.06.2019 | в трудовых договорах отсутствует подпись работника о получении экземпляра трудового договора, хранящегося у работодателя; в трудовом договоре не определены дни выплаты заработной платы | Все замечания были устранены  |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в городе Пятигорске | О проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения № 253-04р/в от 20.05.2019г. Исполнение приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 06.03.2019 №103 о подготовке и проведении оздоровительной компании 2019г. | 28.06.2019 | Нарушений не выявлено |  |
| Прокуратура г. Пятигорска | Об устранений нарушений законодательства Российской Федерации об образовании, а также причин и условий, способствующих их совершению | 27.08.2019 | Обнаружены следы протечки кровли, неудовлетворительное состояние фасада | Администрацией города проведено обследование |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | О проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения № 4507-Р-ВП-А/1.7-27 от 27.08.2019г | 02.09-13.09.2019 |  Отсутствует распоряжение о назначении работника из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы 1 по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала, и р и выполнен и и работ которым может возникнуть опасность поражения электрическим током составлен не в полном объеме. Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство составлена не в полном объеме. Отсутствует инструкция по оперативному ведению оперативных переговоров и записей. Отсутствует список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров.Отсутствует у работников организации инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производствеОтсутствуют однолинейные схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования. Отсутствует график очистки, осмотра и ремонта сети электрического освещения. Не проводятся для определения технического состоя заземляющего устройства визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования. Отсутствует паспорта заземляющих устройств. Не проводится техническое освидетельствование технологических систем и электрооборудования по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы. Отсутствует журнала учета электрооборудования.Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок. Не установлено устройство защитного отключения (У30) для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки в компьютерных классах. Не назначен ли в организации ответственный работник, имеющий группу III по электробезопасности . для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных. Отсутствует журнал инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников. Оборудование ВРУ-0,4 кВ, РЩ по очищено от пыли и грязи.Не обеспечено покрытие пола в ВРУ-0.4 кВ защитой от образования цементной пылиОтсутствует аварийное освещение.Не обеспечен контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений. ВРУ-0.4 кВ не имеют запирающего устройства, препятствующих доступу в них неэлектротехничсскому персоналу. Не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений на лицевой и оборотной сторонах дверей РЩНе указан номинальный ток плавкой вставки на всех предохрани гелях присоединений ВРУ. Отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу. | Частично замечания были устранены  |
| Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | О проведении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения № 6697-Р-ВП-А/1.7 от 06.12.2019г | 06.12.2019 | Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений электроустановки при нормальном режиме работы оборудования. Не проводится техническое освидетельствование технологических систем и электрооборудования по истечении установленного нормативно-технической документа 1 года срока службы.Отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок. Отсутствует аварийное освещение.Не обеспечен контроль за исправным состоянием средств защиты и приспособлений. Не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений на лицевой и оборотной сторонах дверей РЩНе указан номинальный ток плавкой вставки на всех предохрани гелях присоединений ВРУ. Отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих тину | Частично замечания были устранены  |

Директор О.К. Асриян